{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nin riferimento agli articoli Manicotto di transizione PE100-RC PN16 elettrosaldabile, Bocchettone di transizione PE/GHISA PE100-RC PN16, chiediamo la possibilità di ricevere le relative schede tecniche o ulteriori dettagli tecnici.\r\n\r\nCordiali saluti","SPECIFICHE TECNICHE\r\n\r\n                                                                   \r\nManicotto di transizione PE100-RC PN16 elettrosaldabile         Bocchettone di transizione PE/GHISA PE100-RC PN16\r\n\r\nDESTINAZIONE D'USO\r\nTubi in PE100RC. Attacchi filettati: qualsiasi materiale\r\n\r\nFLUIDI\r\n\tConvogliamento di fluidi in pressione, quali:\r\n•\tAcqua per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN25, se non diversamente indicato\r\n•\tApplicazioni industriali (interrate o fuori-terra)\r\n\tConvogliamento di fluidi non in pressione\r\n\r\nSALDABILITA’\r\nCon tubi e raccordi testa/testa aventi un indice di fluidità compresa tra 0,2 e 1,4 g/10min (MFI a 190°C/5Kgf UNI EN ISO 1133)\r\n\r\nINFORMAZIONI PER LA SALDATURA\r\nTerminali raccordi Ø 4,0 mm \r\nBar-code saldatura modello Interleaved 2/5 (ISO 13950)\r\nTensione di saldatura 40 volt nominali, se non diversamente indicato\r\nBar-code rintracciabilità modello ISO 12176-4 24 DIGIT\r\n\r\nFILETTATURE (per bocchettone)\r\nFilettatura femmina cilindrica in conformità alla UNI EN 10226-1 \r\n"]